## V1
Zustandsmatrix Salimax
Nr. | Inverter | K3 | K2 | K1 | Erwünscht/Unerwünscht | Kritisch/Unkritisch | Möglich/Unmöglich | Bemerkung
1 | Off/Error | auf | auf | auf | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Aus (IBN Schwarzstart)
2 | Off/Error | auf | auf | zu | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Aus (IBN Standard)
3 | Off/Error | auf | zu | auf | Unerwünscht | Unkritisch | Möglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K2, Inseltrenn-Schütz)
4 | Off/Error | auf | zu | zu | Erlaubt | Unkritisch | Unmöglich
5 | Off/Error | zu | auf | auf | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
6 | Off/Error | zu | auf | zu | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
7 | Off/Error | zu | zu | auf | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
8 | Off/Error | zu | zu | zu | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
9 | Netzparallel | auf | auf | auf |  | Unkritisch | Möglich
10 | Netzparallel | auf | auf | zu |  | Unkritisch
11 | Netzparallel | auf | zu | auf |  | Unkritisch
12 | Netzparallel | auf | zu | zu |  | Unkritisch
13 | Netzparallel | zu | auf | auf | Unerwünscht | Unkritisch |  | Fehlerfall?!
14 | Netzparallel | zu | auf | zu | Unerwünscht | Unkritisch |  | Fehlerfall?!
15 | Netzparallel | zu | zu | auf | Unerwünscht | Unkritisch
16 | Netzparallel | zu | zu | zu | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Normalzustand Netzparallelbetrieb
17 | Insel | auf | auf | auf | Erwünscht | Unkritisch | Möglich
18 | Insel | auf | auf | zu |  | Unkritisch | Möglich
19 | Insel | auf | zu | auf | Unerwünscht | ? | Möglich
20 | Insel | auf | zu | zu | Unerwünscht | Kritisch | Möglich | ? Fehlerfall -> Schütz verklebt (K2, Inseltrenn-Schütz)
21 | Insel | zu | auf | auf | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Normalzustand Inselbetrieb
22 | Insel | zu | auf | zu | Erwünscht | ? Kritisch | Möglich | Netzrückkehr
23 | Insel | zu | zu | auf | Unerwünscht | ? Kritisch
24 | Insel | zu | zu | zu | Unerwünscht | Kritisch |  | Supergau

## V2
Zustandsmatrix Salimax
Nr. | Inverter | K1 | K2 | K3 | Erwünscht/Unerwünscht | Kritisch/Unkritisch | Möglich/Unmöglich | Bemerkung
1 | Off/Error | Open | Open | Open | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Aus (IBN Schwarzstart)
2 | Off/Error | Close | Open | Open | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Aus (IBN Standard)
3 | Off/Error | Open | Close | Open | Unerwünscht | Unkritisch | Möglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K2, Inseltrennschütz)
4 | Off/Error | Close | Close | Open | Erlaubt | Unkritisch | Unmöglich
5 | Off/Error | Open | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
6 | Off/Error | Close | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
7 | Off/Error | Open | Close | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
8 | Off/Error | Close | Close | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
9 | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Open | Open |  | Unkritisch | Möglich
10 | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Open | Open |  | Unkritisch
11 | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Close | Open |  | Unkritisch
12 | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Close | Open |  | Unkritisch
13 | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch |  | Fehlerfall?!
14 | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch |  | Fehlerfall -> Inseltrennschütz hat nicht geschlossen (K2)
15 | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Close | Close | Unerwünscht | Unkritisch
16 | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Close | Close | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | NormalClosestand grid-tied 400V / 50Hzbetrieb
17 | Island 400V / 50Hz | Open | Open | Open | Erwünscht | Unkritisch | Möglich
18 | Island 400V / 50Hz | Close | Open | Open |  | Unkritisch | Möglich
19 | Island 400V / 50Hz | Open | Close | Open | Unerwünscht |  | Möglich
20 | Island 400V / 50Hz | Close | Close | Open | Unerwünscht | Kritisch | Möglich | ? Fehlerfall -> Schütz verklebt (K2, Island 400V / 50Hztrenn-Schütz)
21 | Island 400V / 50Hz | Open | Open | Close | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | NormalClosestand Island 400V / 50Hzbetrieb
22 | Island 400V / 50Hz | Close | Open | Close | Erwünscht |  | Möglich | Netzrückkehr
23 | Island 400V / 50Hz | Open | Close | Close | Unerwünscht
24 | Island 400V / 50Hz | Close | Close | Close | Unerwünscht | Kritisch |  | Supergau

## V3
Zustandsmatrix Salimax
Nr. | Inverter state | Grid mode | K1 | K2 | K3 | Erwünscht/Unerwünscht | Kritisch/Unkritisch | Möglich/Unmöglich | Bemerkung
1 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Open | Open | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Aus (IBN Schwarzstart)
2 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Open | Open | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | Aus (IBN Standard)
3 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Close | Open | Unerwünscht | Unkritisch | Möglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K2, Inseltrennschütz)
4 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Close | Open | Erlaubt | Unkritisch | Unmöglich
5 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
6 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
7 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Close | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
8 | Off | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Close | Close | Unerwünscht | Unkritisch | Unmöglich | Fehlerfall -> Schütz verklebt (K3, AC3025-Schütz)
9 | Off | Island 400V / 50Hz | Open | Open | Open
10 | Off | Island 400V / 50Hz | Close | Open | Open
11 | Off | Island 400V / 50Hz | Open | Close | Open
12 | Off | Island 400V / 50Hz | Close | Close | Open
13 | Off | Island 400V / 50Hz | Open | Open | Close
14 | Off | Island 400V / 50Hz | Close | Open | Close
15 | Off | Island 400V / 50Hz | Open | Close | Close
16 | Off | Island 400V / 50Hz | Close | Close | Close
17 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Open | Open |  | Unkritisch | Möglich
18 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Open | Open |  | Unkritisch
19 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Close | Open |  | Unkritisch
20 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Close | Open |  | Unkritisch
21 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch |  | Fehlerfall?!
22 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Open | Close | Unerwünscht | Unkritisch |  | Fehlerfall -> Inseltrennschütz hat nicht geschlossen (K2)
23 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Open | Close | Close | Unerwünscht | Unkritisch
24 | On | grid-tied 400V / 50Hz | Close | Close | Close | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | NormalClosestand grid-tied 400V / 50Hzbetrieb
25 | On | Island 400V / 50Hz | Open | Open | Open | Erwünscht | Unkritisch | Möglich
26 | On | Island 400V / 50Hz | Close | Open | Open |  | Unkritisch | Möglich
27 | On | Island 400V / 50Hz | Open | Close | Open | Unerwünscht |  | Möglich
28 | On | Island 400V / 50Hz | Close | Close | Open | Unerwünscht | Kritisch | Möglich | ? Fehlerfall -> Schütz verklebt (K2, Island 400V / 50Hztrenn-Schütz)
29 | On | Island 400V / 50Hz | Open | Open | Close | Erwünscht | Unkritisch | Möglich | NormalClosestand Island 400V / 50Hzbetrieb
30 | On | Island 400V / 50Hz | Close | Open | Close | Erwünscht |  | Möglich | Netzrückkehr
31 | On | Island 400V / 50Hz | Open | Close | Close | Unerwünscht
32 | On | Island 400V / 50Hz | Close | Close | Close | Unerwünscht | Kritisch |  | Supergau